АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

от «__» __________ 2016г. №__

п. Томинский

Об утверждении Порядка содержания систем

и источников противопожарного водоснабжения,

создании комиссии по вопросам осуществления

контроля состояния и проведения эксплуатационных

испытаний источников противопожарного водоснабжения

на территории Томинского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390, в целях содержания в технически исправном состоянии систем и источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок содержания систем и источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения, согласно приложению №1.

- Утвердить состав комиссии по вопросам осуществления контроля состояния и проведения эксплуатационных испытаний источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения, согласно приложению №2.

- Возложить ответственность за осуществление контроля состояния и проведения эксплуатационных испытаний источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения, содержание в технически исправном состоянии систем и источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения и работу комиссии по вопросам осуществления контроля состояния и проведения эксплуатационных испытаний источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения на заместителя Главы администрации Томинского сельского поселения Т.Н. Голубицкую.

- Комиссии по вопросам осуществления контроля состояния и проведения эксплуатационных испытаний источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения:

- организовать учет всех наружных источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Томинского сельского поселения;

- обеспечить содержание в технически исправном состоянии наружных и внутренних источников противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе Администрации Томинского сельского поселения и/или в муниципальной казне Томинского сельского поселения;

- принимать оперативные меры по ремонту и восстановлению всех неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе Администрации Томинского сельского поселения и/или в муниципальной казне Томинского сельского поселения;

- обеспечить в установленном порядке заключение договора (контракта) с ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» об оказании услуг по осуществлению контроля состояния и проведению эксплуатационных испытаний источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения, с привлечением пожарной техники, оборудования и работников соответствующего подразделения (части, отряда) ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», с дачей обязательных указаний, рекомендаций по содержанию, эксплуатации и обслуживанию источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения;

- по результатам сезонных проверок состояния источников противопожарного водоснабжения информацию представлять ежегодно в срок до 10 июня и 10 октября в ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» или в иные сроки, согласованные с ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».

- Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах на территории Томинского сельского поселения и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Томинского сельского поселения Т.Н. Голубицкую.

Глава Томинского сельского поселения                                              Д.Б. Бердюгин

# Приложение №1

к постановлению Администрации

Томинского сельского поселения

от «__» _______ 2016г. №__

Порядок
содержания систем и источников противопожарного водоснабжения 
на территории Томинского сельского поселения

I. Общие положения

1.1. Порядок содержания систем и источников противопожарного водоснабжения на территории Томинского сельского поселения (далее – «Порядок») разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

1.2. Основные определения, используемые при разработке настоящего Порядка:

источники противопожарного водоснабжения (далее – «ИППВ») – совокупность инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования их для целей пожаротушения (пожарные гидранты, пожарные краны, пожарные водоемы (резервуары), водонапорные башни, природные водоемы (реки, озера, ручьи), вода из которых может использоваться для целей пожаротушения;

водопроводная сеть – система линейных сооружений, подающих и разводящих воду по территории населенного пункта, части населенного пункта (в том числе, в соответствии с административно-территориальным делением), промышленного или иного объекта, являющаяся звеном на пути движения воды от источника до потребителя;

противопожарный водопровод – техническая система, предназначенная для транспортировки и подачи огнетушащих веществ на нужды пожаротушения;

пожарный гидрант – специальное устройство для отбора воды из водопроводной сети для целей пожаротушения. К данному устройству предъявляются специальные требования по его устройству и содержанию;

внутренний противопожарный водопровод – предназначен для тушения, как правило, локальных пожаров на ранней стадии их развития. Его устраивают внутри жилых и общественных зданий, производственных корпусов и т.д. Подачу воды из внутреннего водопровода производят при помощи пожарных кранов;

пожарный кран – технический комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного напорного рукава с ручным пожарным стволом;

пожарный водоем – природное либо техническое сооружение, служащее для накопления и сохранения воды, предназначенной для нужд пожаротушения;

неудовлетворительное противопожарное водоснабжение – участки местности, где подача воды для нужд пожаротушения составляет от 10 до 15 л/cек., или расстояние от места возможного пожара до ближайшего водоисточника от 250 до 500 м, или имеются сложности забора воды из имеющихся водоисточников;
безводный участок – участок местности с расходом воды для нужд пожаротушения менее 10 л/с или расстояние до ближайшего водоисточника более 500 м;

перемерзающий водоисточник – источник противопожарного водоснабжения, забор воды из которого невозможен при температуре воздуха ниже минус 300˚С;

пожаротушение – процесс воздействия определенных сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара, в том числе заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности ИППВ.

1.3. Подразделения пожарной охраны для заправки водой в целях тушения пожаров осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций в порядке, установленном законодательством.

1.4. При определении количества и размещении ИППВ в населенном пункте и организациях следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», с установкой указателей в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания».

II. Содержание и эксплуатация

источников противопожарного водоснабжения

2.1. Содержание и эксплуатация источников противопожарного водоснабжения предусматривает следующий комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мероприятий:

- эксплуатация ИППВ в любое время года в соответствии с нормативными документами;

- учет и разработка порядка оплаты воды на нужды пожаротушения и ликвидацию последствий пожаров;

- финансирование мероприятий по содержанию ИППВ и ремонтно-профилактическим работам;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа к ИППВ организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- системный контроль технического состояния ИППВ;

- информирование подразделений пожарной охраны о неисправностях ИППВ, в том числе временных.

2.2. Должностные лица, ответственные за содержание и эксплуатацию ИППВ, обязаны:

- обеспечить исполнение действующего законодательства в области пожарной безопасности в части содержания и эксплуатации систем противопожарного водоснабжения;

- обеспечить содержание сетей и источников противопожарного водоснабжения в соответствии с установленными правилами для данного вида водоисточника;

- запретить использование источников противопожарного водоснабжения для целей, не связанных с их прямым предназначением;

- контролировать наличие слоя грунта над всей поверхностью пожарного водоема (от 2,0 – до 2,5 метров);

- контролировать утепление крышек колодцев пожарных гидрантов и горловин пожарных водоемов;

- обеспечить в зимнее время постоянную очистку ИППВ от снега и льда для беспрепятственного подъезда к ним пожарных автомобилей;

- контролировать содержание подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения и их очистку от снежного покрова;

- обеспечить установку у каждого водоисточника соответствующие опознавательные знаки, указатели;

- организовывать и проводить проверки источников противопожарного водоснабжения;

- по результатам всех видов проверок составлять акты по форме, определенной в договоре с ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»;

- принимать меры к устранению выявленных недостатков и приведению ИППВ в рабочее состояние;

- вести журнал учета и проверок источников противопожарного водоснабжения по форме, определенной в договоре с ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».

III. Контроль технического состояния ИППВ

3.1. Под контролем состояния ИППВ понимается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска (забора) воды.

3.2. Испытание ИППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

3.3. Контроль технического состояния ИППВ осуществляется собственником или специализированной организацией (имеющей предусмотренное законом разрешение на данный вид деятельности).

3.4. Проверка технического состояния ИППВ включает следующие виды и осуществляется в указанные сроки:

- сезонная проверка – в весенний (в мае) и осенний (в октябре) периоды;

- при практической отработке действий персонала по отработке планов эвакуации, планов тушения пожаров и ликвидации аварий;

- при приемке в эксплуатацию (вновь построенных объектов);

- контрольная проверка – по окончанию ремонтных работ;

- внеплановая проверка (по указанию руководства организации).

3.5. Проверки пожарных гидрантов и пожарных кранов должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.6. Для проведения проверок участков водопроводных сетей на водоотдачу необходимо применять следующие технические средства:

- пожарную колонку, оборудованную гладкотрубным патрубком с соединительной гайкой на одном из концов для присоединения заглушки с манометром;

- ствол пожарный, дополнительно оборудованный манометром.

3.7. Проверку наружных ИППВ при температуре воздуха от 0˚С и ниже следует проводить только посредством внешнего осмотра (без пуска воды от пожарных гидрантов и пожарных кранов и открывания утепляющих крышек пожарных водоемов).

3.8. По результатам всех видов проверок источников противопожарного водоснабжения составляются акты по форме, определенной в договоре с ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», а информация заносится в журнал учета проверок противопожарных водоисточников по форме, определенной в договоре с ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».

IV. Ремонт и реконструкция ИППВ

4.1. Технические характеристики ИППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.

4.2. Временное снятие пожарных гидрантов или наружных пожарных кранов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае: при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ближайшего подразделения пожарной охраны.

4.3. Ремонт сетей водопровода необходимо производить в максимально короткий срок с момента обнаружения неисправности.

При длительных сроках ремонта необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

4.3. По окончанию работ по ремонту ИППВ проводится проверка их работоспособности.

# Приложение №2

к постановлению Администрации

Томинского сельского поселения

от «__» _______ 2016г. №__

Состав комиссии

по вопросам осуществления контроля состояния и проведения

эксплуатационных испытаний источников противопожарного водоснабжения

на территории Томинского сельского поселения

Голубицкая Татьяна Николаевна, заместитель Главы администрации Томинского сельского поселения – председатель комиссии;

Каракич Елена Ивановна, специалист первой категории Администрации Томинского сельского поселения – заместитель председателя комиссии;

Богданова Татьяна Геннадьевна, главный бухгалтер Администрации Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области – член комиссии;

Остапенко Дмитрий Павлович, мастер эксплуатационного участка ООО «Здоровый дух», гарантирующей организации в сфере водоснабжения Томинского сельского поселения – член комиссии;

Калабина Ирина Александровна, инспектор ВУС (военно-учетный работник) Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области – секретарь комиссии;

Бухаров Константин Леонидович – начальник ПЧ №112 Центрального отряда ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» (по согласованию);

Ермолаев Вячеслав Владимирович – начальник ОНД №17 УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области (по согласованию).