СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Томинского сельского поселения

Сосновского муниципального района Челябинской области

третьего созыва

__________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

«23» января 2014г.	№3

О признании утратившими силу решения Совета депутатов Томинского сельского поселения от 17.08.2012г. №21, решения Совета депутатов Томинского сельского поселения от 17.08.2012г. №22, утверждении схемы водоснабжения и схемы водоотведения Томинского сельского поселения

В связи с утверждением Генерального плана Томинского сельского поселения, разработкой схемы водоснабжения и схемы водоотведения Томинского сельского поселения на период с 2014 по 2024г.г., руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2012г. №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов Томинского сельского поселения

РЕШАЕТ:

Утвердить схему водоснабжения и схему водоотведения Томинского сельского поселения (Приложение).

Считать утратившими силу решение Совета депутатов Томинского сельского поселения №21 от 17.08.2012г. «Об утверждении схемы водоснабжения Томинского сельского поселения», решение Совета депутатов Томинского сельского поселения №22 от 17.08.2012г. «Об утверждении схемы водоотведения Томинского сельского поселения» с момента вступления в силу настоящего решения.

Обнародовать настоящее решение на информационных стендах и опубликовать на официальном Интернет-сайте муниципального образования Томинское сельское поселение.

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального обнародования (опубликования).

Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Томинское сельское поселение Д.Б. Бердюгина.

Председатель Совета депутатов Томинского сельского поселения _______________ М.Н. Бывших	Глава Томинского сельского поселения ______________________ Д.Б. Бердюгин

Приложение

к решению Совета депутатов

Томинского сельского поселения

от «23» января 2014 года №3

Схема водоснабжения и водоотведения

Томинского сельского поселения

Сосновского района Челябинской области

Оглавление

Введение	4

Глава 1 Схема водоснабжения	6

1. Общие сведения о Томинском сельском поселении Сосновского района Челябинской области	6

2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	8

2.1. Описание структуры и функционирования системы водоснабжения	8

2.2. Сведения о наличии приборов учёта воды	14

2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоснабжения поселения	14

3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	15

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	21

4.1. Прогноз перспективной застройки и численности населения Томинского сельского поселения	21

4.2. Прогноз перспективного расхода воды потребителями Томинского сельского поселения	23

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	24

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	26

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	30

7.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных участков водопроводной сети	30

7.2. Оценка необходимых инвестиций в строительство водозаборных сооружений	31

7.3. Оценка необходимых инвестиций в модернизацию существующих водозаборов	32

7.4. Распределение финансовых затрат	32

Глава 2 Схема водоотведения	36

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	36

1.1. Описание структуры и функционирования системы водоотведения	36

1.2. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоотведения поселения	38

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения	39

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод	41

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	42

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	43

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	43

6.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных сетей хоз-питьевой канализации	44

6.2. Распределение финансовых затрат	45

Приложение 1 Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта а 2012 году

Приложение 2 Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта а 2012 году

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Томинского сельского поселения на период до 2024 года разработана на основании следующих документов:

технического задания, утверждённого Главой администрации Томинского сельского поселения Сосновского района Челябинской области;

Генерального плана Томинского сельского поселения;

схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области;

федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

общие сведения о сельском поселение;

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет;

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения из эксплуатации.

Схема включает мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Томинском сельском поселении Сосновского района Челябинской области.

Основные цели схемы водоснабжения и водоотведения:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и образовательного назначения в период до 2024 года;

повышение качества и надёжности функционирования системы водоснабжения и водоотведения с сохранением приемлемости действующей ценовой политики;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

сокращение потерь воды при её транспортировке;

обеспечение экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

Глава 1 Схема водоснабжения

1. Общие сведения о Томинском сельском поселении Сосновского района Челябинской области

Томинское сельское поселение расположено в Сосновском районе Челябинской области в 20 км от областного центра (г. Челябинск) и состоит из 4 населённых пунктов:

Административный центр – п. Томинский;

д. Мичурино;

д. Томино;

п. Томинский (ж/д разъезд).

Расположение населённых пунктов на территории Томинского сельского поселения представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Территория Томинского сельского поселения

Муниципальное образование представляет собой пенепленизированную холмисто-увалистую равнину с абсолютными отметками поверхности от 230 до 296 метров.

Грунтовые воды залегают на глубине более 4,0 м от поверхности земли.

Общая площадь населённых пунктов составляет 231,6 га, из них п. Томинский – 88,6 га, д. Мичурино – 62 га, д. Томино – 41 га, п. Томинский (ж/д разъезд) – 40 га.

Жилищный фонд Томинского сельского поселения представлен в основном индивидуальными домами. Многоквартирные дома средней этажности (2-3 этажа) расположены в п. Томинский в количестве 16 шт.

Большую часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (более 65 % от общей площади земель).

Численность населения в 2012 году составляет 2355 чел., в том числе: п. Томинский – 1847 чел., д. Мичурино – 279 чел., д. Томино – 136 чел. и п. Томинский (ж/д разъезд) – 93 чел.

Распределение численности населения по населённым пунктам представлено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Распределение численности населения по населённым пунктам

Из рисунка 1.2 видно, что основная часть населения проживает в административном центре – п. Томинский.

На территории Томинского сельского поселения расположено несколько предприятий. Такие, как ЗАО «Полимерстрой», ООО «Отрадное» - услуги в сфере животноводства и сельского хозяйства.

К бюджетным медицинским учреждениям, функционирующим на территории Томинского сельского поселения относится фельдшерско-акушерский пункт.

К бюджетным образовательным учреждениям, действующим на территории Томинского сельского поселения относятся МОУ Томинская СОШ, детский сад, филиал школы искусств.

Томинское сельское поселение расположено в I климатической зоне Челябинской области, для которой приняты следующие расчётные температуры:

расчётная температура воздуха в холодный период года tНРО = -34 °С;

средняя температура воздуха за отопительный период tСРП = -6,5 °С;

расчётная температура воздуха в тёплый период года = 21,7°С;

средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца = 24,1°С.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. Минимальные величины влажности наблюдаются в мае-июне (56-60%), максимальные - в декабре-январе (79-80%).

В целом, за год преобладают юго-западные и западные направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0 м/с.

2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

2.1. Описание структуры и функционирования системы водоснабжения

Источниками водоснабжения абонентов Томинского сельского поселения (ТСП) являются подземные артезианские воды.

Все объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения (кроме индивидуальных шахтных колодцев и скважин).

В настоящее время обслуживание системы водоснабжения Томинского сельского поселения производит ООО «Здоровый дух». В п. Томинский (ж/д разъезд) водозабор осуществляется из частной скважины и собственных шахтных колодцев, поэтому обслуживаются собственниками участков.

На территории Томинского сельского поселения функционирует 3 централизованные системы водоснабжения (п. Томинский, д. Мичурино, д. Томино), зоны действия которой определяются по расположению наиболее отдалённых абонентов в границах населённого пункта.

Водообильность пород на территории района весьма разнообразна, но в целом невысока. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5-3,0 л/сек. Дебет существующих колодцев незначителен.

Для целей противопожарного водоснабжения на территории ТСП имеются пожарные гидранты.

Бесхозяйных водопроводных сетей на территории ТСП не выявлено.

Система диспетчерского контроля и регулирования параметров водоснабжения не внедрена. Уровень автоматизации водозаборных сооружения и насосной станции невысокий.

Система горячего водоснабжения в МКД и частном секторе не организована. Нагрев воды, поступающей от скважин, производится индивидуальными электронагревателями.

Система водоснабжения п. Томинский

Система централизованного водоснабжения включает в себя 4 скважины (3-рабочие и 1- резервная), один накопительный резервуар, одну насосную станцию и распределительные водопроводные сети, соединяющие водозаборные сооружения с потребителями воды.

Водоснабжение потребителей МКД и частного сектора осуществляется централизованно, из 3 артезианских скважин, паспорта на которые отсутствуют. Для подачи воды потребителям в скважинах применяются погружные насосы типа ЭЦВ 6-10-80 (номинальная подача 10 м3/час, номинальный напор 80 м.вод.ст.).

Водонапорные башни, установленные после скважин в настоящее время находятся в аварийном состоянии и не функционируют.

Для приёма, создания запаса и отпуска питьевой воды для потребителей централизованной системы водоснабжения п. Томинский установлен подземный металлический накопительный резервуар объёмом 60 м3.

Вода в скважинах – пресная. Проводится ежегодная проверка по 32 показателям и ежеквартальная по 11 показателям качества, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика обследования ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в Челябинской области» в утверждённых контрольных точках распределительной сети. Результаты лабораторных испытаний качества хоз-питьевой воды соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН.

В 2008 году были проведены работы по модернизации центральной скважины.

Для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение, водозабор осуществляется от колонок, либо шахтных колодцев.

Для создания необходимого напора и расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды функционирует повысительная насосная станция, расположенная на ул. Школьная. Для хозяйственно-питьевых нужд работает один насос СМ 100-65-200 (подача 100 м3/час, напор 50 м.вод.ст.), второй является резервным. В 2011 году были проведены работы по модернизации насосной станции: автоматизация работы насосного оборудования с установкой преобразователя частоты Delta VFD. Резервного электроснабжения не предусмотрено.

Существующие водопроводные сети проложены из полиэтиленовых низкого давления (90%) и чугунных (10%) трубопроводов диаметром от 25 до 110 мм общей протяжённостью ≈ 5,2 км. Степень износа сетей – 70%.

В основном используется подземная бесканальная прокладка водопроводных сетей.

При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура установлена в колодцах (камерах).

При обжатии труб грунтом перед фланцевой арматурой применяются подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.). Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов располагаются в колодцах.

Ежегодно происходит по 1-2 аварии на сетях, связанные с прорывом трубопроводов. Для повышения надёжности системы водоснабжения требуется масштабная реконструкции существующих водопроводных сетей с заменой старых изношенных участков трубопроводов на новые. В 2013 году было заменено 100 м водопровода.

Схема водопроводных сетей п. Томинский с перспективными участками представлена в Приложении и на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема водопроводных сетей п. Томинский с перспективными участками

Система водоснабжения д. Мичурино

Система централизованного водоснабжения включает в себя 1 скважину с водонапорной башней и распределительные водопроводные сети, соединяющие водозаборные сооружения с потребителями воды. Для подачи воды потребителям в скважинах применяются погружные насосы типа ЭЦВ 6-10-80 (номинальная подача 10 м3/час, номинальный напор 80 м.вод.ст.).

От скважины до водонапорной башни проложена стальная труба Ø50. После водонапорной башни установлен полиэтиленовый трубопровод Ø110. Распределительные сети проложены полиэтиленовыми трубопроводами различного сечения Ø110-60, водопроводные ввода в здания выполнены преимущественно из стальных труб Ø25. Водонапорная башня не функционирует и находится в аварийном состоянии.

Общая протяжённость сетей ≈ 1,9 км.

Схема водопроводных сетей д. Мичурино представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Схема водопроводных сетей п. Мичурино

Система водоснабжения д. Томино

Система централизованного водоснабжения включает в себя 1 скважину с водонапорной башней и распределительные водопроводные сети, соединяющие водозаборные сооружения с потребителями воды. Для подачи воды потребителям в скважинах применяются погружные насосы типа ЭЦВ 6-10-80 (номинальная подача 10 м3/час, номинальный напор 80 м.вод.ст.).

Водоснабжение абонентов поселка осуществляется по стальному магистральному водопроводу Ø50. Распределительные сети по деревне проложены полиэтиленовыми трубами Ø50.

Общая протяжённость сетей ≈ 0,6 км.

Схема водопроводных сетей д. Томино представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Схема водопроводных сетей д. Томино

Система водоснабжения п. Томинский (ж/д разъезд)

На территории посёлка имеется 1 частная скважина с распределительными сетями и колонками. Водоснабжение части потребителей осуществляется из индивидуальных шахтных колодцев децентрализовано. Вода в скважине и колодцах – пресная, данных по обследованию воды не предоставлено.

2.2. Сведения о наличии приборов учёта воды

Для измерения объёма водопроводной воды, расходуемой на нужды потребителей (индивидуальные приборы учёта), используются одноструйные крыльчатые водосчётчики типа СХВ-Ду (для холодной воды) диаметром 15-20 мм.

Количество установленных индивидуальных ПУ – 67 шт. По программе капитального ремонта 3 многоквартирных дома оснащены приборами учёта воды, которые в настоящее время не введены в эксплуатацию. На остальных вводах многоквартирных домов приборы учёта отсутствуют.

Все бюджетные учреждения (учебные заведения, детские сады и больницы) на территории п. Томинский оснащены ПУ водопроводной воды в соответствии с требованиями ФЗ №261.

Индивидуальных и групповых приборов учёта у потребителей в остальных населённых пунктах (д. Мичурино, д. Томино, п. Томинский ж/д разъезд) не установлено.

Учёт отпущенной в сеть (на скважинах или насосной) водопроводной воды не осуществляется.

2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоснабжения поселения

Существующие проблемы организации качественного водоснабжения вызваны рядом следующих факторов:

низкий уровень автоматизации источников водозабора;

отсутствуют приборы учёта воды на скважинах;

значительный износ водонапорных башен;

малый объём реконструкций и капитальных ремонтов источников водозабора и водопроводных сетей (80% сетей в п. Томинский требуют замены);

отсутствует возможность резервного водоснабжения потребителей;

отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строгого режима, подземных источников водоснабжения;

отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания в системах водоснабжения населённых пунктов, запитанных от скважин с низким качеством воды;

значительные нерациональные потери воды при транспортировке по водопроводу;

не рациональное расположение скважины в д. Мичурино. Скважина расположена на расстоянии 1,5 км от населённого пункта.

Большинство проблем развития систем водоснабжения Томинского сельского поселения связаны с финансовыми ограничениями.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения, отсутствуют.

3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Потребителями хозяйственно-питьевой воды централизованных систем Томинского сельского поселения являются:

жилые дома (многоквартирные и частный сектор);

предприятия;

административные и общеобразовательные учреждения;

частные усадебные участки;

фермерские хозяйства.

Количество расходуемой воды жилыми зданиями зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с предоставленными данными, все существующие многоквартирные дома располагаются на территории п. Томинский.

Помимо населения часть воды расходуется на частные усадебные участки. В основном, вода для поливки участков берется из индивидуальных артезианских скважин и колодцев.

Общие приборы учёта, фиксирующие расход воды от источников к потребителям, в населенных пунктах отсутствуют. Поэтому данные по фактическим объёмам водопотребления отсутствуют.

Обслуживающей организацией ООО «Здоровый дух» были предоставлены сведения об объёме водопотребления. Баланс за 2012 год по эксплуатационным (расчётным и фактическим) данным водопотребления абонентами ТСП представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Баланс за 2012 год по эксплуатационным значениям водопотребления абонентами ТСП

№	Показатель	Ед. измерения	Расход
1	Подано воды в сеть	тыс.м3	103,72
2	Потребление абонентами, из них	77,62
2.1	Население	65,63
2.2	Бюджетные организации	5,56
2.3	Прочие организации	6,43
3	Утечки и неучтённый расход	26,1

Распределение объёмов водопотребления абонентами ТСП в 2012 году представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Распределение объёмов водопотребления абонентами ТСП в 2012 году

Из рисунка 3.1 видно, что основным потребителем хоз.-питьевой воды является население. Утечки и неучтённый расход составляют 25% от общего объёма водоотведения, что свидетельствует о значительном износе водопроводов и невысоким уровнем оснащённости потребителей приборами учёта.

Нормативный расчёт потребления хозяйственно-питьевой воды (ХПВ) выполнен по нормам расхода в соответствии с Приложением 3 СНиП 2.04.01-85.

В таблице 3.2 представлена информация о потребителях водопроводной воды в 2012 году и их режимы работы.

Таблица 3.2 – Информация о потребителях водопроводной воды Томинского сельского поселения (население)

№	Водопотребители	Наименование измерителя	Кол-во	Режим работы	Число дней работы в год	Норма расхода воды, л/сут
1.	Жилые дома квартирного типа
1.1	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ванными без ГВС п. Томинский	1 житель	997	Круглый год	365	150
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ГВС п. Томинский	1 житель	344	Круглый год	365	95
2.	Частный сектор
2.1	п. Томинский	1 житель	506	Круглый год	365	50
2.2	д. Мичурино	279
2.3	д. Томино	136
2.4	п. Томинский (ж/д разъезд)	93
3.	Поливка посадок на участках
3.1	п. Томинский	1 м2	8900	2 раза в сутки	103	6
3.2	д. Мичурино	2800
3.3	д. Томино	1400
3.4	п. Томинский (ж/д разъезд)	1000

На территории поселения расположено несколько бюджетных учреждений (школа, дет. сад, административные здания), нормативное водопотребление которых невозможно рассчитать ввиду отсутствия необходимых данных о количестве работающих и учащихся. Величина неучтённых расходов берётся в размере 10% от расчётного объёма водопотребления потребителями Томинского сельского поселения.

Нормативные потери воды при транспортировке определены водоснабжающей организацией в размере 10% от общего объёма водопотребления централизованной системой водоснабжения.

Суточное потребление холодной воды (м3/ч) рассчитывается по следующей формуле:

где	, л/сут – норма расхода холодной воды в средние сутки на одного хозяйственно-бытового измерителя (см. таблицу 3.2);

– число хозяйственно-бытовых водопотребителей (см. таблицу 3.2);

k = 1,2 – коэффициент на неучтённые расходы воды.

Годовое потребление холодной воды определяется выражением:

где	, сут. – число дней (суток) работы водопотребителей.

Среднемесячное потребление холодной воды рассчитывается по следующей ёе:

Расчётный максимальный часовой расход воды определяется по формуле:

где	– коэффициент максимальной часовой неравномерности водопотребления;

– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый равным 1,2;

– коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, определяется по таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Значения коэффициента, учитывающего число жителей в населённом пункте

Коэффициент	Число жителей, тыс. чел.
до 0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10
bmax	4,5	4	3,5	3	2,5	2,2	2	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году представлены в Приложении 1. Суммарные данные по объёмам водопотребления Томинского сельского поселения представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Результаты расчёта объемов водопотребления для Томинского сельского поселения в 2012 году

№	Нагрузка	Расход воды
Часовой максимальный, м3/ч	Суточный, м3/сут	Среднемес., м3/мес	Годовой, м3/год
1	Централизованные системы водоснабжения
1.1	Хоз.- питьевые нужды	19,418	217,905	6627,944	79535,325
1.2	Поливка посадок	13,404	132	1133	13596
1.3	Неучтённые расходы	3,282	34,991	1064,294	12771,533
1.4	Потери при транспортировке	3,610	38,490	882,524	10590,286
1.5	Итого	39,715	423,385	9707,762	116493,143
2	Децентрализованные системы водоснабжения
2.1	Хоз.- питьевые нужды	2,824	15,025	457,010	5484,125
2.2	Поливка посадок	7,026	37,200	319,300	3831,600
2.3	Неучтённые расходы	0,985	5,223	158,851	1906,213
2.4	Итого	10,835	57,448	935,161	11221,938
3.	Всего	50,550	480,833	10642,923	127715,081

Распределение водопотребления между централизованными и децентрализованными системами водоснабжения Томинского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Распределение водопотребления между централизованными и децентрализованными системами водоснабжения

Распределение водопотребления по населённым пунктам Томинского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Распределение водопотребления по населённым пунктам

Распределение водопотребления между абонентами Томинского сельского поселения по типам нагрузки в 2012 году представлено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Распределение водопотребления между абонентами по типам нагрузки

Таким образом, среди населения основными потребителями хозяйственно-питьевой воды Томинского сельского поселения являются жилые дома (многоквартирные и частный сектор). Централизованная система водоснабжения включает в себя основную часть потребителей поселения с годовым расходом воды 116493,143 куб.м. Децентрализованная система водоснабжения включает потребителей с низкой степенью благоустройства с годовым расходом воды 11221,938 куб.м. Общий нормативный годовой объём водопотребления для Томинского сельского поселения на хозяйственно-питьевые нужды составляет 127715,081 куб. м.

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

4.1. Прогноз перспективной застройки и численности населения Томинского сельского поселения

Прогноз перспективной застройки на территории Томинского сельского поселения (ТСП) формируется на основе материалов генерального плана развития п. Томинский.

За последние несколько лет, при уменьшающейся численности населения в целом по области, Томинское сельское поселение имеет стабильную численность населения с постепенным ростом в 2013 году. Его близость к г. Челябинску способствует увеличению миграционного прироста. Ожидаемый приток жителей из г. Челябинска обусловлен сформировавшимся, за последние годы, устойчивым спросом на усадебные индивидуальные жилые дома, вызванным желанием жить в пригородной зоне. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются: строительство горно-обоготительного комбината «Томинский» производительностью до 28 млн. тонн руды в год. Проект носит федеральное значение и является самым крупным ГОК, построенным на постсоветском пространстве. Проектный год ввода в эксплуатацию ГОК «Томинский» – 2015 г.

На расчетный срок действия схемы водоснабжения принято, что прирост площади строительных фондов будет наблюдаться в основном за счёт строительства 2-3 этажных домов усадебного типа, а также потребности в новом жилье для переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

В течение 10 лет планируется строительство 3 многоэтажных жилых домов, 3 детских садов и 2 средних школ в п. Томинский. Расширение частного сектора будет происходить за счёт усадебной застройки индивидуальных жилых домов (примерно 1406 участков) на территории населённого пункта п. Томинский, отведённой под перспективную застройку в соответствии с генеральным планом развития поселения.

Таким образом, при расчётах перспективного водопотребления примем, что:

в 2015 году планируется увеличение численности населения п. Томинский и д. Томино на 30%;

в 2014 и 2016 году численность населения п. Томинский будет увеличиваться примерно на 20% по отношению к предыдущему году,

С 2017 года численность населения п. Томинский будет увеличиваться примерно на 15% по отношению к предыдущему году, в д. Томино данный показатель составит 3%, д. Мичурино – 2%, в п. Томинский (ж/д разъезд) роста не планируется;

с 2020 года численность населения п. Томинский будет увеличиваться примерно на 7% по отношению к 2019 году, в д. Томино, д. Мичурино и п. Томинский (ж/д разъезд) роста не планируется.

Прогнозируемые годовые приросты населения Томинского сельского поселения на период с 2013 до 2024 года представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Прогнозируемая годовая численность населения Томинского сельского поселения

№	Населённый пункт	Численность населения, чел
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024
1	п. Томинский	1847	2032	2641	3169	3645	4192	4820	6532
2	д. Мичурино	279	285	290	296	302	308	314	314
3	д. Томино	136	140	182	188	193	199	205	205
4	п. Томинский (ж/д разъезд)	93	93	93	93	93	93	93	93
7	Итого	2355	2549	3207	3746	4233	4792	5432	7144

Из таблицы 4.1 видно, что планируемое увеличение численности населения в 2024 году составит 203% (4789 человека) от общей численности 2013 года.

В связи со значительным увеличением численности населения и территории п. Томинский необходимо реализовать ряд мероприятий по расширению зон действия существующей централизованной системы водоснабжения, путём бурения новых скважин и строительства водоводов.

4.2. Прогноз перспективного расхода воды потребителями Томинского сельского поселения

Для существующего жилищного фонда предусмотрено снижение фактических объёмов потребляемой воды за счёт выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности существующих централизованных систем водоснабжения на уровне 1% в год.

Для бюджетных учреждений, в соответствии с требованиями ФЗ №261, начиная с 2010 года необходимо обеспечить снижение объёмов потреблённой ими воды в течение 5 лет не менее чем на 15% от объёма фактически потреблённого ими в 2009 году с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на 3%.

Прогноз изменения потребления воды абонентами ТСП на период с 2013 до 2024 года с учётом требований энергоэффективности и прироста населения представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Прогноз изменения потребления воды абонентами ТСП

№	Населённый пункт	Прогноз объёмов водопотребления, куб.м./ год
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024
1	п. Томинский	98221,895	106964	137662	163543	186193	211981	241341	1439122
2	д. Мичурино	10288,125	10389	10491	10594	10697	10802	10908	54540
3	д. Томино	5073,8	5226	6794	6998	7208	7424	7647	38233
4	п. Томинский (ж/д разъезд)	3540,975	3541	3541	3541	3541	3541	3541	17705
5	Потери при транспортировке	10590	11362	14338	16544	18539	20783	23307	130773
6	Итого, в т.ч.:	127715	137482	172826	201219	226178	254531	286744	1680372
Централизованное водоснабжение	116493	126133	160642	188883	213685	241877	273925	1616281
Децентрализованное водоснабжение	11222	11348	12183	12337	12493	12654	12818	64091

Динамика потребления воды на период с 2013 до 2024 год для централизованной и децентрализованной системы водоснабжения представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Динамика потребления воды на период с 2013 до 2024 года для централизованной и децентрализованной системы водоснабжения ТСП

Из рисунка 4.1 видно, что потребление воды абонентами централизованных систем водоснабжения сельского поселения в течение 10 лет должно увеличится на 242838 тыс. куб.м. (208 % по отношению к 2013 году), а для потребителей децентрализованных систем водоснабжения водопотребление увеличится на 1,596 тыс. куб.м. (14,2 % по отношению к 2013 году). Следует отметить, что объёмы потребления воды централизованными системами водоснабжения указаны без учёта ввода в эксплуатацию ГОК «Томинский», но с учётом ввода нового строительного фонда и увеличения численности населения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения являются:

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения;

повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям;

100 % обеспечение жителей Томинского сельского поселения водой питьевого качества;

обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

В настоящее время существующие источники водоснабжения имеют необходимую производительность для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления при сохранении зон действия существующих источников. Генеральным планом планируется увеличение зон действия источников в рассматриваемый период действия схемы водоснабжения. В случае расширения зон водоснабжения существующих источников следует выполнить дополнительные расчёты на стадии проектирования системы водоснабжения.

При строительстве группы индивидуальных жилых домов на неиспользуемой территории населённых пунктов ТСП подачу воды предусматривается осуществлять из вновь вводимых скважин или колодцев. Способ бурения, конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования должны быть определены при проектировании скважин.

Для водоснабжения потребителей перспективной застройки требуется бурение 3 новых скважин с водонапорными башнями, с устройством 1 подземного пластикового накопительного резервуара объёмом 100 м3 для целей противопожарного водоснабжения.

Установку пластиковых резервуаров подземного исполнения необходимо производить на бетонное основание, предварительно подготовленное на дне котлована, а засыпку песко-цементной смесью производить поэтапно одновременно с заполнением резервуара водой.

Строительство водопровода от водозаборных сооружений до потребителей выполнить из полиэтиленовых труб низкого давления ПНД РN8, выдерживающие давление до 8 атмосфер. Наружный диаметр магистральных труб 110 мм (l=5 км), распределительных квартальных – 63 мм (l=2,7 км), вводов в индивидуальные жилые дома – 32 мм (5,6 км).

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению)

Для совершенствования систем водоснабжения рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Осуществить реконструкцию изношенных участков водопроводных сетей.

Осуществить реконструкцию водонапорных башен, находящихся в аварийном состоянии.

Выполнить оценку запасов воды в существующих артезианских скважинах.

Провести модернизацию скважин с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей.

Внедрить систему диспетчерского контроля потребляемой воды.

Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

Организовать ежегодную чистку, дезинфекцию и промывку, водозаборных сооружений за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Разработка проекта и организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений (в том числе II и III пояса) Томинского сельского поселения.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения не приведёт к ухудшению качества воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд.

Предложенные мероприятия по совершенствованию систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду, а сооружаемые объекты систем водоснабжения является экологически безвредными.

При выполнении работ по строительству и реконструкции объектов не допускается использование материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты - хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф местности.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается радиусом 30 м от водозабора при использовании защищённых подземных вод и 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных водах.

Границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод до водозабора, принимаемое от 100 до 400 суток, составляет минимум 100-150 м.

Границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод до водозабора, которое равно сроку эксплуатации водозабора – 25-50 лет.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

Территория должна быть спланирована для отвода поверхностных стоков за её пределы, ограждена, озеленена и обеспечена охраной.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории 2-го и 3-го пояса ЗСО подземных источников необходимо реализовать следующие мероприятия:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительно на территории второго пояса ЗСО не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования.

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных работ по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т.е проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии не разработан, поэтому стоимость строительства и реконструкции объектов составляется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Затраты на мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения не рассчитываются. Состав и стоимость их реализации выполняются отдельным проектом ЗСО.

7.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных участков водопроводной сети

Приблизительная стоимость строительства новых участков водопроводной сети с учётом строительно-монтажных работ, разработки проектно-сметной и рабочей документации (ПСД – 10% от общей стоимости работ) и подготовки территории под строительство (ПТС – 8% от общей стоимости работ) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Стоимость строительства новых участков водопроводной сети

Вновь вводимый участок	Стоимость с НДС, руб.
Материал	СМР	ПСД	ПТС	Итого
Магистральный водовод d110мм, l=5 км	1449500	1230000	326768	261415	3267683
Распределительная сеть d63мм, l=2,7 км	253422	443988	85050	68040	850500
Вводы в здания d32 мм, l=5,6 км	176904	920864	133874	107099	1338741
Итого	1879826	2594852	545692	436554	5456924

В соответствии с таблицей 7.1 затраты на строительство новых участков водопроводной сети примерно составят 5457 тыс. руб.

Расчёт стоимости замены изношенных участков водопроводной сети для Томинского сельского поселения представлен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Расчёт стоимости замены изношенных участков водопроводной сети

Изношенный участок	L по плану, м	Dу рекоменд., мм	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Материал	СМР	Итого
Магистральный водовод	200	110	66,9	57,256	124,156
Распределительная сеть	200	50	13,98	38,732	52,712
Итого	80,88	95,988	176,868

Затраты на замену изношенных участков водопроводной сети в 2014 году составят примерно 177 тыс. руб. Во все последующие годы финансовая потребность на замену изношенных участков водопроводной сети принимается равной 100 тыс. руб.

7.2. Оценка необходимых инвестиций в строительство водозаборных сооружений

Для водоснабжения потребителей перспективной застройки требуется бурение 3 новых скважин с водонапорными башнями, с устройством 1 подземного пластикового накопительного резервуара объёмом 100 м3 для целей противопожарного водоснабжения.

Стоимость бурения скважины на воду глубиной 50 метров с учётом строительно-монтажных работ и разработкой паспорта на скважину составит примерно 300 тыс. руб.

Стоимость погружного насосного оборудования с автоматикой (преобразователи частоты) для 1 скважины вместе с СМР составит примерно 100 тыс. руб.

Стоимость водонапорной башни системы Рожновского с ёмкостью бака 25 м3 и высотой опоры 12-15 м, изготовленной по типовому проекту ТУ 1408-001-65409740-2012 составит 410 тыс. руб. Башня Рожновского состоит из: бака, водонапорной опоры, крышки бака с люком для осмотра. Внутри стенки бака приварены скобы льдоудерживателя, а так же скобы для спуска обслуживающего персонала. Для подъема на башню существует наружная лестница с предохранительным ограждением. Приблизительная стоимость реконструкции одной водонапорной башни с учётом доставки, строительно-монтажных и подготовительных работ составит примерно 650 тыс. руб.

Стоимость 1 пластикового накопительного резервуара объёмом 100 м3 составит примерно 700 тыс. руб.

Приблизительный расчёт стоимости реализации данного мероприятия представлен в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Приблизительный расчёт стоимости строительства водозаборных сооружений

Населённый пункт	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Скважины	Водонапорные башни	Насосы и автоматика	Накопительный резервуар	Итого
п. Томинский	900	1950	300	700	3850

Таким образом, стоимость строительства водозаборных сооружений составит 3850 тыс. руб. с НДС.

7.3. Оценка необходимых инвестиций в модернизацию существующих водозаборов

В программу по модернизации существующих водозаборов включены следующие мероприятия:

чистка, дезинфекция и промывка артезианских скважин и колодцев;

установка частотных преобразователей на насосные агрегаты;

замена устаревших насосов на более эффективные.

Количество модернизируемых скважин – 5 шт.

Стоимость модернизации 1 скважины – 140 тыс. руб. с НДС.

7.4. Распределение финансовых затрат

При оценке распределения финансовых затрат принят следующий порядок реализации мероприятий по строительным работам:

Год начала реализации мероприятия связан с инвестициями в разработку ПИР и ПСД. Далее следует период работ, связанный с заказом оборудования и строительством.

Принято, что срок поставки оборудования составляет 3 месяца, а все работы по монтажу будут выполнены в течение оставшегося периода текущего года.

Год ввода в эксплуатацию связан с затратами на пуско-наладочные работы и прочие издержки.

Работы по строительству новых участков водопроводов будут проводиться по этапам начиная с 2014 года.

Строительство водозаборных сооружений включает в себя 3 этапа: 1 – строительство первого водозабора, 2 - установка накопительного резервуара, 3 – строительство второго водозабора, 3 – строительство третьего водозабора. Год начала строительства – 2014 год. Срок реализации каждого этапа - 1 год.

Мероприятие по модернизации скважин запланировано проводить с 2015 года по 1 скважине в год.

Таким образом, динамика финансовых затрат при проведении работ по совершенствованию системы водоснабжения Томинского сельского поселения в период с 2014 до 2024 гг. представлена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию водоснабжения ТСП в период до 2024 года

Наименование мероприятия	Прогноз финансовых затрат на последующие годы, тыс. руб.
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
1. Реконструкция существующих участков водопроводной сети	124,16	52,71	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1077
2. Строительство новых участков водопроводной сети	546	437	746	746	746	746	746	746	5457
3. Модернизация существующих водозаборов	140	140	140	140	140	700
4. Строительство водозаборных сооружений	1050	700	1050	1050	3850
Итого	1480	1329	986	1796	986	986	1656	846	100	100	100	11084

Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоснабжения Томинского сельского поселения в период с 2014 по 2024 гг. представлена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоснабжения ТСП

Таким образом, суммарные финансовые потребности для выполнения работ по развитию системы водоснабжения Томинского сельского поселения составят 11084 тыс. руб.

Глава 2 Схема водоотведения

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

1.1. Описание структуры и функционирования системы водоотведения

В настоящее время централизованная система канализации функционирует на территории п. Томинский.

Отвод сточных вод в п. Томинский производится по самотечному коллектору без использования канализационных насосных станций. Наружные канализационные сети проложены чугунными трубопроводами, общей протяженностью 2000 м.

Очистные сооружения п. Томинский расположены в лесной зоне с северной стороны посёлка и представляют из себя пруд-отстойник.

Канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и нуждаются в полной реконструкции. В настоящее время очистные сооружения не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков.

В остальной части поселения (д. Мичурино, д. Томино и п. Томинский ж/д разъезд) используются надворные уборные и выгребные ямы. Сточные воды из групповых выгребных ям вывозятся ассенизационными машинами в пруд-отстойник.

Все объекты централизованных систем водоотведения являются муниципальной собственностью поселения.

Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет ООО «Здоровый дух».

Бесхозяйных канализационных сетей на территории Томинского сельского поселения не выявлено.

Система коммерческого учета сточных вод отсутствует.

Схема централизованной системы канализации п. Томинский представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Схема централизованной системы канализации п. Томинский с перспективными участками

1.2. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоотведения поселения

Существующие проблемы организации качественного водоотведения вызваны рядом следующих факторов:

жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории;

отсутствие систем сбора и очистки сточных вод в жилых зонах населённых пунктов сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов;

существующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков.

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

Объёмы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормативному водопотреблению, без учёта расходов воды на полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Баланс производительности сооружений системы водоотведения рассчитан на основании информации о потребителях водопроводной воды в 2012 году и их режимы работы (см. таблицу 3.1 Главы 1 «Схема водоснабжения»).

Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты расчёта объемов водоотведения для Томинского сельского поселения в 2012 году

№	Нагрузка	Расход воды
Часовой максимальный, м3/ч	Суточный, м3/сут	Среднемес., м3/мес	Годовой, м3/год
1	Централизованные системы водоотведения
1.1	Хоз.- питьевые нужды	12,348	145,271	4418,660	53023,915
1.2	Неучтённые расходы	1,235	14,527	441,866	5302,392
1.3	Итого	13,583	159,798	4860,526	58326,307
2	Неканализованные населённые пункты (выгребные ямы и надворные уборные)
2.1	Хоз.- питьевые нужды	9,895	87,659	2666,295	31995,535
2.2	Неучтённые расходы	0,989	8,766	266,629	3199,554
2.3	Итого	10,884	96,425	2932,924	35195,089
3	Всего	24,467	256,223	7793,450	93521,395

Распределение водоотведения между населёнными пунктами Томинского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Распределение водоотведения между населёнными пунктами ТСП

Распределение водоотведения между канализованным и неканализованными населёнными пунктами Томинского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Распределение водоотведения между канализованным и неканализованными населёнными пунктами ТСП

Из рисунка 2.2 видно, что централизованная система канализации принимает сточные воды у 62% потребителей Томинского сельского поселения. У оставшихся 38% потребителей отсутствует централизованная система сбора сточных вод, вся вода сливается в выгребные ямы или надворные уборные. У неканализованных потребителей наблюдается низкий уровень благоустройства.

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Расчёт перспективного водоотведения равен расчётному прогнозу объёмов водопотребления, за исключением расходов воды на полив территории и потерь при транспортировке воды (см. таблицу 4.2 Главы 1 «Схема водоснабжения»).

Прогноз изменения водоотведения от потребителей ТСП на период с 2013 до 2024 года с учётом требований энергоэффективности и прироста населения представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Прогноз изменения водоотведения от потребителей ТСП

Населённый пункт	Прогноз объёмов водоотведения, куб.м./ год
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024
п. Томинский	83323,295	90739	116781	138736	157951	179827	204733	1220831
д. Мичурино	5600,925	5656	5711	5767	5824	5881	5938	29692
д. Томино	2730,2	2812	3656	3765	3878	3995	4115	20573
п. Томинский (ж/д)	1866,975	1867	1867	1867	1867	1867	1867	9335
Итого, в т.ч.:	93521,395	101074	128015	150136	169520	191570	216653	1280431
Централизованное водоотведение	58326,307	63517	81747	97115	118463	143862	167881	1013290
Неканализованные объекты	35195,089	37557	46268	53020	51057	47708	48772	267141

Динамика водоотведения на период с 2013 до 2024 год для Томинского сельского поселения представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Динамика водоотведения на период с 2013 до 2024 год

Из рисунка 3.1 видно, что перспективное водоотведение от потребителей сельского поселения в течение 10 лет увеличится на 191,474 тыс. куб.м. (205 % по отношению к 2013 году). Также планируется развитие системы централизованного водоотведения путём подключения существующих и вновь вводимых объектов, а также реализации федеральной целевой программы «Чистая вода».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его застройку, определённую в Генеральном плане развития п. Томинский, а также увеличение степени благоустройства жилых и общественных зданий.

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

обеспечение водонепроницаемыми выгребами на ближайшую перспективу всех объектов, расположенных в зонах перспективной санитарной охраны питьевых источников;

реконструкция канализационных сетей с заменой изношенных участков;

дальнейшее строительство наружных сетей для подключения централизованной системе канализации для отвода хозяйственно-бытовых стоков вновь вводимых объектов;

строительство очистных сооружений и канализационных насосных станций.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Контроль за качеством сточных вод должно осуществляться предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб и определяемые показатели качества.

Предложенные мероприятия направлены на снижение вредного воздействия канализационных сточных вод на существующие водные объекты, грунтовые воды и грунт.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных работ по совершенствованию централизованных систем водоотведения, т.е проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии не разработан, поэтому стоимость строительства и реконструкции объектов составляется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Затраты на мероприятия по строительству очистных сооружений и канализационных насосных станций не рассчитываются. Состав и стоимость их реализации выполняются отдельным проектом. Данные мероприятия планируется включить в федеральную целевую программу «Чистая вода». Объём и источники финансирования определяются программой и ежегодно уточняются при формировании федерального и регионального бюджетов на соответствующий год.

6.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных сетей хоз-питьевой канализации

Приблизительная стоимость строительства новых участков канализационной сети с учётом строительно-монтажных работ, разработки проектно-сметной и рабочей документации (ПСД – 2-6% от общей стоимости работ) и подготовки территории под строительство (ПТС – 3-9% от общей стоимости работ) представлена в таблице 6.1. Для наружной канализации предложено использовать трубы из ПВХ.

Таблица 6.1 – Стоимость строительства новых участков канализационной сети

Вновь вводимый участок	Стоимость с НДС, руб.
Материал	СМР	ПСД	ПТС	Итого
Магистральный водовод d400мм, l=5 км	11715000	3009200	309983	464975	15499157,9
Распределительная сеть d200-315мм, l=2 км	2051000	1025620	64771	97156	3238547
Вводы в здания d110 мм, l=3 км	669000	738000	99318	148976	1655294
Итого	14435000	4772820	474072	711108	20392999

В соответствии с таблицей 6.1 затраты на строительство новых участков канализационной сети примерно составят 20392 тыс. руб.

Расчёт стоимости реконструкции изношенных участков канализационной сети с увеличением диаметра для Томинского сельского поселения представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Расчёт стоимости замены изношенных участков канализационной сети

Место прокладки трубопровода	L по плану, м	Dу, мм	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Материал	СМР	Итого
ул. Пионерская	600	400	1405,8	451,38	1857,18
ул. Мира	300	315	438,3	225,69	663,99
Итого	1844,1	677,07	2521,17

Затраты на замену изношенных участков канализационной сети с увеличением диаметра составят примерно 1844,1 тыс. руб. Расчётный срок реализации мероприятия по замене 2 линий (ул. Пионерская, ул. Мира) – 3 года. Во все последующие годы, начиная с 2017 года, финансовая потребность на замену изношенных участков водопроводной сети принимается равной 100 тыс. руб.

6.2. Распределение финансовых затрат

При оценке распределения финансовых затрат принят следующий порядок реализации мероприятий по строительным работам:

Год начала реализации мероприятия связан с инвестициями в разработку ПИР и ПСД. Далее следует период работ, связанный с заказом оборудования и строительством.

Принято, что срок поставки оборудования составляет 3 месяца, а все работы по монтажу будут выполнены в течение оставшегося периода текущего года.

Год ввода в эксплуатацию связан с затратами на пуско-наладочные работы и прочие издержки.

Таким образом, динамика финансовых затрат при проведении работ по совершенствованию системы водоотведения Томинского сельского поселения в период с 2014 до 2024 гг. представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию водоотведения ТСП в период до 2024 года

Наименование мероприятия	Прогноз финансовых затрат на последующие годы, тыс. руб.
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
1. Реконструкция существующих участков канализационной сети	929	929	664	100	100	100	100	100	100	100	100	3321
2. Строительство новых участков канализационной сети	1185	3201	3201	3201	3201	3201	3201	20393
Итого	2114	4130	3865	3301	3301	3301	3301	100	100	100	100	23714

Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоотведения Томинского сельского поселения в период с 2014 по 2024 гг. представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоотведения ТСП

Таким образом, суммарные финансовые потребности для выполнения работ по совершенствованию системы водоотведения Томинского сельского поселения составят 23714 тыс. руб.

Приложение 1

к схеме водоснабжения и водоотведения

Томинского сельского поселения

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году

№	Нагрузка	Расход воды
Часовой макс-ый, м3/ч	Суточный, м3/сут	Среднемес., м3/мес	Годовой, м3/год
1	п. Томинский
1.1	Хоз.- питьевые нужды	17,640	207,53	6312,371	75748,45
1.2	Поливка посадок	9,078	106,8	916,700	11000,4
1.3	Неучтённые расходы	2,672	31,433	956,087	11473,045
1.4	Итого	29,390	345,763	8185,158	98221,895
2	д. Мичурино
2.1	Хоз.- питьевые нужды	2,162	13,95	424,313	5091,75
2.2	Поливка посадок	5,208	33,6	288,400	3460,8
2.3	Неучтённые расходы	0,737	4,755	144,631	1735,575
2.4	Итого	8,107	52,305	857,344	10288,125
3	д. Томино
3.1	Хоз.- питьевые нужды	1,394	6,8	206,833	2482
3.2	Поливка посадок	3,444	16,8	144,200	1730,4
3.3	Неучтённые расходы	0,484	2,360	71,783	861,4
3.4	Итого	5,322	25,960	422,817	5073,8
4	п. Томинский (ж/д разъезд)
4.1	Хоз.- питьевые нужды	1,046	4,65	141,438	1697,25
4.2	Поливка посадок	2,700	12	103,000	1236
4.3	Неучтённые расходы	0,375	1,665	50,644	607,725
4.4	Итого	4,121	18,315	295,081	3540,975
5	Всего по централизованным системам водоснабжения Томинского сельского поселения
5.1	Хоз.- питьевые нужды	19,418	217,905	6627,944	79535,325
5.2	Поливка посадок	13,404	132	1133	13596
5.3	Неучтённые расходы	3,282	34,991	1064,294	12771,533
5.4	Потери	3,610	38,490	882,524	10590,286
5.5	Итого	39,715	423,385	9707,762	116493,143
6	Всего по децентрализованным системам водоснабжения Томинского сельского поселения
6.1	Хоз.- питьевые нужды	2,824	15,025	457,010	5484,125
6.2	Поливка посадок	7,026	37,200	319,300	3831,600
6.3	Неучтённые расходы	0,985	5,223	158,851	1906,213
6.4	Итого	10,835	57,448	935,161	11221,938
7	Всего по Томинскому сельскому поселению
7.1	Всего	50,550	480,833	10642,923	127715,081

Приложение 2

к схеме водоснабжения и водоотведения

Томинского сельского поселения

Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году

Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году

№	Нагрузка	Расход воды
Часовой макс-ый, м3/ч	Суточный, м3/сут	Среднемес., м3/мес	Годовой, м3/год
1	п. Томинский
1.1	Хоз.- питьевые нужды	17,640	207,53	6312,371	75748,45
1.2	Неучтённые расходы	1,764	20,753	631,237	7574,845
1.3	Итого	19,404	228,283	6943,608	83323,295
2	д. Мичурино
2.1	Хоз.- питьевые нужды	2,162	13,95	424,313	5091,75
2.2	Неучтённые расходы	0,216	1,395	42,431	509,175
2.3	Итого	2,378	15,345	466,744	5600,925
3	д. Томино
3.1	Хоз.- питьевые нужды	1,394	6,8	206,833	2482
3.2	Неучтённые расходы	0,139	0,680	20,683	248,2
3.3	Итого	1,533	7,480	227,517	2730,2
4	п. Томинский (ж/д разъезд)
4.1	Хоз.- питьевые нужды	1,046	4,65	141,438	1697,25
4.2	Неучтённые расходы	0,105	0,465	14,144	169,725
4.3	Итого	1,151	5,115	155,581	1866,975
5	Всего по централизованным системам водоотведения Томинского сельского поселения
5.1	Хоз.- питьевые нужды	12,348	145,271	4418,660	53023,915
5.2	Неучтённые расходы	1,235	14,527	441,866	5302,392
5.3	Итого	13,583	159,798	4860,526	58326,307
6	Всего по децентрализованным системам водоотведения Томинского сельского поселения
6.1	Хоз.- питьевые нужды	9,895	87,659	2666,295	31995,535
6.2	Неучтённые расходы	0,989	8,766	266,629	3199,554
6.3	Итого	10,884	96,425	2932,924	35195,089
7	Всего по Томинскому сельскому поселению
7.1	Всего	24,467	256,223	7793,450	93521,395